| FixAIR | EQWATTEUR |
| --- | --- |

RAPPORT D'INTERVENTION

Carrier

Réf: FX-2026-00142   •   Date: 07/02/2026   •   SAV / Dépannage

✓ CONFORME

█ RÉSUMÉ

Intervention suite à défaut de communication sur unité extérieure VRF. Diagnostic réalisé, câble bus défectueux identifié et remplacé. Système remis en service avec succès. Toutes les unités intérieures communiquent correctement.

█ SITE & CLIENT

| N° Affaire: AFF-2026-0089 Adresse: 45 Avenue de la République Ville: 94140 Alfortville | Société: EQWATTEUR SAS Contact: Badra Cisse Téléphone: 07 49 33 21 08 Réf. Client: CLI-EQW-001 |
| --- | --- |

█ DATES INTERVENTION

| Début: 07/02/2026 à 09:30 | Fin: 07/02/2026 à 14:45 |
| --- | --- |

█ ÉQUIPEMENT

| Type: VRF Modèle: 38AH-024 N° Série: CR26A00142 Puissance: 24 kW Garantie: Sous garantie | Fluide: R410A Charge initiale: 8.5 kg Charge totale: 8.5 kg Huile: POE |
| --- | --- |

█ CODES DÉFAUT

| Code | Description | Résolution |
| --- | --- | --- |
| 7100 | Défaut communication bus entre UE et UI | Câble bus remplacé |
| 7102 | Timeout communication UI-03 | Adressage vérifié et corrigé |

█ MESURES

| Paramètre | Valeur | Observation |
| --- | --- | --- |
| Haute Pression | 28.5 bar | — |
| Basse Pression | 10.2 bar | — |
| Surchauffe | 7 °C | — |
| Sous-refroidissement | 5 °C | — |

█ TRAVAUX EFFECTUÉS

✓  Diagnostic complet du système VRF

✓  Vérification du câblage bus de communication

✓  Remplacement câble bus défectueux (15m)

✓  Reprogrammation adresses unités intérieures

✓  Test de fonctionnement toutes UI

✓  Relevé des pressions et températures

█ TRAVAUX À PRÉVOIR

→  Maintenance préventive recommandée dans 6 mois  [Normal]

→  Vérifier état des filtres UI bureau direction  [Optionnel]

█ PIÈCES UTILISÉES

| Référence | Désignation | Qté |
| --- | --- | --- |
| CBL-BUS-15M | Câble bus communication 2 paires blindé | 1 |
| CON-RJ45-2P | Connecteurs RJ45 blindés | 4 |

█ RAPPORT TECHNICIEN

À mon arrivée, le système affichait un défaut de communication généralisé. Après diagnostic approfondi, j'ai identifié un câble bus endommagé (probable passage de rongeur dans le faux-plafond). Le câble a été remplacé sur toute sa longueur entre le coffret de brassage et l'unité extérieure. Toutes les unités intérieures ont été ré-adressées et testées individuellement. Le système fonctionne maintenant parfaitement.

█ RÉSERVES / ALERTES

! Passage câbles: Recommandation de protéger les passages de câbles dans le faux-plafond (gaines anti-rongeurs)

█ RÉSULTAT

✓ PROBLÈME RÉSOLU

Système remis en service. Communication rétablie entre toutes les unités. Client satisfait.

█ TECHNICIEN

| Nom: Mohamed AHMED Entreprise: EQWATTEUR SAS | Présence: 09:30 → 14:45 |
| --- | --- |

█ SIGNATURES

| Client Badra Cisse | Technicien Mohamed AHMED |
| --- | --- |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Document généré par FixAIR — 07/02/2026 09:15